舟山群岛新区检测研究公共服务平台

10KV 变电所代运维服务采购需求

一、项目概况与采购范围

- 1. 项目名称：舟山群岛新区检测研究公共服务平台10KV 变电所及下级变电所代运维服务

- 2. 项目地点：定海区北蝉新港开发区弘禄大道49号

- 3. 运维设备基本情况：高压柜16台，变压器6台（其中630kVA的1台，1000kVA的1台，1250kVA的4台）及所属的低压柜及高压电缆。本项目不含变电所低压出线电缆及10kV接电点至高压总进线柜的电缆。

- 4. 采购需求：

（1）开展一次预防性测试，测试内容包括：

① 变压器专项试验（绕组直流电阻测量、变比试验、绕组接线组别试验）；

② 户内真空断路器预防性试验（导电回路电阻测量、分合闸时间、速度试验、分合闸线圈直流电阻测量）；

③ 低压电气设备预防性试验（绝缘电阻试验、保护接地电阻测试、剩余电流动作保护器（RCD）测试，检测漏电保护动作灵敏度和动作电流）；

- ④ 高压电力电缆预防性试验（绝缘电阻试验、直流耐压试验）；

- ⑤ 高压柜设备预防性试验（回路电阻试验、绝缘电阻试验、交流耐压试验）。

（2）实施设备年度巡检：按照规定的巡检路线、周期和标准，对变电所内主变、开关设备、互感器、电缆、继电保护装置、自动化设备等所有电气设备及辅助设施进行定期巡检，做好巡检记录，及时发现设备缺陷并上报。

（3）突发故障应急处置：发生设备故障或电力事故时，应迅速响应，按照应急预案采取有效措施进行处置，防止事故扩大，并及时向采购人及相关部门汇报。

（4）台账资料管理：负责值班记录、巡检记录、操作记录、故障处理记录等各类资料的整理、归档和保管，确保资料完整、准确、可追溯，安全工器具、绝缘地毯年检及管理。

（5）其他配合工作：配合采购人及相关部门进行设备检修、试验、验收等工作，提供必要的协助和支持。

5. 服务期限：2026年7月1日至2027年6月30日。合同期满后，可根据服务质量进行续签，单次续签期限不得超过1年，续签次数不得超过2次。

6. 最高限价（元）：150000

二、资格要求

- 1. 法人资格：投标人须为在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格的企业或其他组织，持有有效的营业执照或事业单位法人证书。

- 2. 资质要求：投标人须具备电力监管部门颁发的《电力业务许可证》（承装（修、试）电力设施许可证），许可范围包含 10KV 及以上电压等级的承装（修、试）电力设施业务；同时具备有效的安全生产许可证。

- 3. 业绩要求：投标人2024年6月1日至今，至少具有 1 项变电所代运维业绩（需提供合同复印件、中标通知书等证明材料，合同应明确服务内容、服务期限、变电所电压等级等关键信息）。

- 4. 信誉要求：投标人在近 3 年内未发生重大安全事故、重大质量事故，未被列入国家企业信用信息公示系统严重违法失信企业名单、信用中国网站失信被执行人名单，未被相关行政主管部门暂停投标资格或取消投标资格（需提供相应查询截图及承诺书）。

- 5. 其他要求：本项目不接受联合体投标，不允许转包、违法分包。

三、服务人员资质与配置要求

- 1. 人员基本配置（最低要求）：

- （1） 项目负责人（1名）：全面负责本项目的管理与协调。

- （2）运维人员（不少于3名）：具备独立操作和处理复杂情况的能力。

- （3）所有人员必须为投标人正式雇员，并缴纳社会保险。

- 2. 关键岗位人员资质要求：

- （1）项目负责人：具有机电工程专业贰级建造师注册证书及以上资格，至少1年作为10kV或以上电压等级变电站运行负责人或技术负责人的管理经验。熟悉电力系统规程、安全规程，具备出色的组织协调和应急指挥能力。

- （2） 运维人员：持有有效的高压电工特种作业操作证。至少2年变电运行经验，精通本站一次主接线、二次保护配置及所有设备的操作。具备故障应急处理的能力。

四、投标文件的递交及开标

- 1. 投标文件递交截止时间：2026年6月15日14:00。

- 2. 投标文件递交地点：舟山市定海北蝉新港开发弘禄大道49号306室。

- 3. 开标：2026年6月15日14:15

五、联系方式

采购人：舟山市食品药品检验检测研究院、舟山市质量技术监督检测研究院

联系人：唐先生、陈先生

联系电话：2060367、2080502

六、评分标准

1. 本次评标采用综合评分法，总分100分。其中，资信商务及技术分的权重为 40 %，评审分值为 40 分；报价分的权重为 60 %，评审分值为 60 分，由采购评审小组按各投标人报价统一计算。

投标人总得分=资信商务及技术得分+报价得分。

2. 报价分（60分）

报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×报价权重×100

3. 资信商务及技术分40分，详细评分见下表：

| 评审 项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 同类业绩 | 6 | 投标人2024年6月1日至今取得的变电所代运维业绩，提供1个业绩不得分；1个以上业绩的，每增加1项业绩得2分，满分6分。 （需提供合同复印件、中标通知书等证明材料，合同应明确服务内容、服务期限、变电所电压等级等关键信息） |
| 相关证书 | 3 | 根据投标人提供的相关证书情况打分: 1.投标人具有有效期内质量管理体系认证证书的得1分； 2.投标人具有有效期内环境管理体系认证证书的得1分； 3.投标人具有有效期内职业健康安全管理体系认证证书的得1分； 注：上述证书由投标人在投标文件中自行提供，不提供不得分。 |
| 人员配置 | 7 | 项目负责人具有机电工程专业二级建造师注册证书及以上资格的，得3分； 运维人员持有高压电工特种作业操作证书的，每1人得1分，最高得4分； （需提供人员符合资质要求的相关证明材料，以及近三个月中任意一个月投标人为其缴纳社保证明以及劳动合同复印件，未提供的不得分。） |
| 服务方案 | 6 | 根据投标人针对本项目制定的服务方案完整性与合理性酌情打分，0-6分。 |
| 应急预案 | 6 | 根据投标人基于对本项目的理解，所制定的突发应急预案酌情打分，0-6分 |
| 培训方案 | 6 | 根据投标人针对本项目服务人员的培训方案的专业性和科学性酌情打分，0-6分。 |
| 合理化建议 | 6 | 根据投标人针对本项目实际情况提出的优化本项目服务水平的合理化及建设性的措施、建议进行酌情打分，0-6分。 |

七、报价文件

开标一览表

项目名称：舟山群岛新区检测研究公共服务平台10KV 变电所及下级变电所代运维服务

| 项目名称 | 报价（元） |
| --- | --- |
| 舟山群岛新区检测研究公共服务平台10KV 变电所及下级变电所代运维服务 |  |
| 合计 | 大写 |

投标人名称：（加盖公章）                                日期：

投标报价明细表

项目名称：舟山群岛新区检测研究公共服务平台10KV 变电所及下级变电所代运维服务

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 服务项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 金 额 |  |  |  |  |  |  |

注：项目费用包括项目实施所需的所有费用

投标人名称：（加盖公章）                      日  期：