舟山群岛新区检测研究公共服务平台
UPS蓄电池采购需求

一、项目概况与采购范围
1. 项目名称：舟山群岛新区检测研究公共服务平台UPS蓄电池采购项目
2. 项目地点：定海区北蝉新港开发区弘禄大道49号
3.  采购需求：
[bookmark: OLE_LINK4]（1）对平台实验大楼机房及消控设施原有130节UPS蓄电池进行更新，蓄电池规格为12V 100AH。其中，一楼消控设备需更新40节，二楼机房需更新90节，投标人需对原设备电池进行拆除、搬运，对新电池进行安装和调试，确保设备运行正常。
（2）投标人需对更新后的蓄电池提供本地化专业巡检团队维护服务，维护期5年，维护期每季度提供巡检维护服务，维护标准如下：
① UPS及蓄电池测试
1）测试周期及测试内容： 每年测试一次，包括1次电池的放电测试；
2）UPS测试内容：停电转电池逆变切换功能验证、来电转市电逆变切换功能验证、旁路开关功能验证、设备内外部积尘清洁；
3）蓄电池测试内容：蓄电池内阻、电压、容量带载放电测试。
②UPS及蓄电池日常维护
1）日常维护每季度1次；
2）维护内容：
（a）接地检查、交流配电检查：电力线路无腐蚀、无打火现象，市电交流电压、频率在正常范围内，仪表显示值与实际值误差小于5％，计量装置工作正常、电表箱无锈蚀；
（b） UPS设备检查： 设备卫生清理。风扇无异常，系统负载率正常，各种自动、告警和保护功能均正常；
（c）蓄电池检查：电池壳体无变形、破裂、漏酸等异常，极柱、连接条无氧化腐蚀，紧固无松动，单体电压测试，单体间的压差应小于120mv，极柱及外壳等点位测量温升有无异常。
4. 蓄电池质保期≥5年，其间出现任何电池质量问题，应无条件进行更换。
5. 最高限价（元）：120000

二、资格要求
1. 法人资格：投标人须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格的企业或其他组织，持有有效的营业执照或事业单位法人证书。
2. 业绩要求：所投品牌同型号产品2024年9月1日至今，应至少具有1项关于UPS类设施设备的销售或维护业绩。
4. 信誉要求：投标人在近 3 年内未发生重大安全事故、重大质量事故，未被列入国家企业信用信息公示系统严重违法失信企业名单、信用中国网站失信被执行人名单，未被相关行政主管部门暂停投标资格或取消投标资格（需提供相应查询截图及承诺书）。
5. 其他要求：本项目不接受联合体投标，不允许转包、违法分包。

三、服务人员资质与配置要求
1.  项目负责人（1名）：全面负责本项目的管理与协调。
2. 运维人员（1名）：具备独立操作和处理复杂情况的能力。

四、投标文件的递交及开标
1. 投标文件递交截止时间：2026年9月24日14:00。
2. 投标文件递交地点：舟山市定海北蝉新港开发弘禄大道49号306室。
3. 开标：2026年9月24日14:00

五、联系方式
采购人：舟山市食品药品检验检测研究院
联系人：唐先生
联系电话：2060367

六、评分标准
1. 本次评标采用综合评分法，总分100分。其中，资信商务及技术分的权重为 30 %，评审分值为30 分；报价分的权重为 70 %，评审分值为 70 分，由采购评审小组按各投标人报价统一计算。
投标人总得分=资信商务及技术得分+报价得分。
2. 报价分（70分）
报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：
价格分=（评标基准价/投标报价）×报价权重×100
3. 资信商务及技术分30分，详细评分见下表：
	评审
项目
	分值
	评分标准

	同类业绩
	3
	所投品牌同型号产品2024年6月1日至今取得的UPS类设施设备的销售或维护业绩，提供1个业绩不得分；1个以上业绩的，每增加1项业绩得1分，满分3分。
（此项仅针对产品业绩，需提供合同复印件，并能清晰显示关键信息）

	相关证书

	6
	[bookmark: _GoBack]根据投标人提供的所投设备生产企业相关证书情况打分：
1.具有有效期内质量管理体系认证证书的得2分；
2.具有有效期内环境管理体系认证证书的得2分；
3.具有有效期内职业健康安全管理体系认证证书的得2分；
注：上述证书由投标人在投标文件中自行提供，不提供不得分。

	人员配置
	4
	承诺运维人员在配备1人基础上，每增加1人得2分，最高得4分（需提供承诺函）

	服务方案
	5
	根据投标人针对本项目制定的服务方案完整性与合理性酌情打分，0-5分。

	应急预案
	4
	根据投标人基于对本项目的理解，所制定的突发应急预案酌情打分，0-4分

	培训方案
	4
	根据投标人针对本项目服务人员的培训方案的专业性和科学性酌情打分，0-4分。

	质保期
	2
	质保期在5年基础上，每增加1年加1分，最高得2分

	合理化建议
	2
	根据投标人针对本项目实际情况提出的优化本项目服务水平的合理化及建设性的措施、建议进行酌情打分，0-2分。




七、报价文件

开标一览表
[bookmark: _Hlk128563193]项目名称：舟山群岛新区检测研究公共服务平台UPS蓄电池采购项目

	项目名称
	报价（元）

	舟山群岛新区检测研究公共服务平台UPS蓄电池采购项目
	

	合计
	大写



[bookmark: _Hlk152599990]投标人名称：（加盖公章）                                日期：
投标报价明细表

项目名称：舟山群岛新区检测研究公共服务平台10KV 变电所及下级变电所代运维服务
金额单位：人民币（元）
	序号
	名称
	服务项目
	单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合    计  金  额
	


注：项目费用包括采购需求所涉及的所有费用


投标人名称：（加盖公章）                      日  期：


